CALDAIE A CONDENSAZIONE D2TND

Scheda di capitolato di componente

Elementi tecnici prestazionali

Descrizione sintetica

Caldaia a gas a condensazione da installazione a parete per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento ad accumulo.

Adatta al funzionamento con metano o GPL.

Design compatto, efficienza fino al 108,7%.

L’alimentazione elettrica è monofase, 230 V ad una frequenza di 50 Hz.

In modalità riscaldamento la temperatura di mandata massima impostabile è di 80°C.

La caldaia è dotata di uscite dedicate al riscaldamento di un accumulo per acqua calda sanitaria, non richiede valvole deviatrici esterne.

L’unità in oggetto è completa di tutta la componentistica necessaria al funzionamento standard

(vaso di espansione, scambiatore di calore, sistemi di sicurezza, uscita scarico fumi). È disponibile in versione con attacco aria/fumi coassiale 60/100 mm o sdoppiato 80/80 mm, altre configurazioni sono ottenibili tramite accessori.

Funzionalità

- Combustione SCOT: regolazione del ventilatore e della portata di gas basata sulla qualità della fiamma (segnale di ionizzazione).

- Daikin Eye: “occhio” luminoso con led multicromatico per segnalare lo stato di funzionamento del prodotto.

- Modalità ECO: controllo della temperatura di ritorno per ottimizzare la condensazione. Agisce sul regime di funzionamento del circolatore.

Dati tecnici

| Modello | D2TND012 |  | D2TND018 | D2TND024 | D2TND028 | D2TND035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe di efficienza (55°C) | a |  | a | a | a | a |
| Potenza al focolare (Qmin - Qmax) kW | 2,9 - 11,2 |  | 2,9 - 17,0 | 2,9 - 23,5 | 4,8 - 27 | 4,8 - 34 |
| Potenza nominale (Pn) max./min. riscaldamento (80/60 °C) kW | 2,8 - 10,9 |  | 2,8 - 16,6 | 2,8 - 22,8 | 4,6 - 26,3 | 4,6 - 32,6 |
| range di modulazione | 1:4 |  | 1:6 | 1:8 | 1:5 | 1:7 |
| Potenza nominale (Pn) max./min. riscaldamento di (50/30 °C) kW | 3,1 - 12 |  | 3,1 - 18 | 3,1 - 24 | 5,2 - 28,2 | 5,2 - 35 |
| Efficienza in riscaldamento (30% di carico; Tritorno 30°C) % | 109,5 |  | 109,1 | 108,7 | 108,9 | 108,7 |
| Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE) | 4 stelle |  |  |  |  |  |
| Volume del vaso di espansione litri | 8 |  | 8 | 8 | 10 | 10 |

Acqua calda sanitaria

| Tipologia di produzione di acqua calda sanitaria | in abbinamento ad un accumulo* |
| --- | --- |

Dati tecnici

| Dimensioni (H x L x d) mm |  | 590 x 400 x 256 |  |  | 695 x 440 x 295 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso kg |  | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 |  |
| Potenza sonora dB |  | 42 | 46 | 49 | 49 | 52 |  |
| Tensione di alimentazione e frequenza V/Hz |  | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |  |
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ηs % |  | 93,3 | 95,2 | 92,7 | 93 |  |  |
| rendimento alla potenza nominale (80/60 °C) η4 % |  | 87,8 | 87,4 | 87,3 | 87,8 | 87,9 |  |
| rendimento al 30% di carico (50/30°C) η1 % |  | 98,6 | 100,1 | 97,9 | 98,1 | 97,9 |  |
| Potenza elettrica assorbita Max / stand-by W |  | 86 / 3,5 | 86 / 3,5 | 86 / 3,5 | 86 / 3,5 | 86 / 3,5 |  |
| Classe di protezione elettrica IP |  | X5D |  |  |  |  |  |
| Tipologie di installazione |  | c13(x), c33(x), c43(x), c53(x), c63(x), c93(x) |  |  |  |  |  |
|  |  | B23 B23p B33 B53 B53p |  |  |  |  |  |
| Diametro canna fumaria mm |  | 60/100 |  |  | 60/100 |  |  |
| Classe NOx |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN 60/100 m |  | 12,5 |  |  | 7,6 |  |  |
| Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN 80/125 m |  | 42,8 |  |  | 34,4 |  |  |
| Massima lunghezza per sistema di scarico fumi DN 80/80 m |  | 128 |  |  | 54 |  |  |

Gli accessori

Sonda di temperatura ambiente esterna per controllo in curva climatica

Sonda bollitore

LAN adapter per controllo da App

Termostato Opentherm

Set valvole dritte

Set valvole a squadra

Coperchio connessioni idrauliche

Attacchi fumi: concentrico 60/100 dritto, 60/100 a squadra, 80/125 dritto, sdoppiato 80/80

Kit protezione antigelo: da utilizzare in caso di installazione esterna.