CALDAIA A CONDENSAZIONE FULL CONDENS

Scheda di capitolato di componente

Elementi tecnici prestazionali

Descrizione sintetica

Caldaia, predisposta per installazione a parete, per la produzione istantanea di acqua calda per il riscaldamento.

La caldaia in riscaldamento è in grado di modulare la potenza termica erogata, tra 5,4 e 17,8 kW.

L’alimentazione elettrica è monofase, 230 V ad una frequenza di 50 Hz: potenza massima assorbita 80 W. Il circolatore utilizzato è ad alta efficienza.

In “funzione riscaldamento” la temperatura di mandata massima impostabile è di 90°C.

Il corpo caldaia è alloggiato in una struttura di lamiera rivestita e verniciata.

Le dimensioni sono (A x L x P) 650 x 450 x 240 mm.

Prestazioni alle condizioni nominali

|  |  |  | RHOB18* |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificativo CE |  | ‐ | 0063 BQ 3155 |
| Potenza al focolare Max ‐ Q.max |  | kW | 18,7 |
| Potenza al focolare Min ‐ Q.min |  | kW | 5,6 |
| Q.max (80/60°C) | Rendimento | % | 95,2 |
|  | Potenza resa | kW | 17,8 |
| Q.min (80/60°C) | Rendimento | % | 96,4 |
|  | Potenza resa | kW | 5,4 |
| Q.max (50/30°C) | Rendimento | % | 96,8 |
|  | Potenza resa | kW | 18,1 |
| Q.min (50/30°C) | Rendimento | % | 105,4 |
|  | Potenza resa | kW | 5,9 |
| Perdite al camino bruc. acceso Q.max |  | % | 2,47 |
| Perdite al mantello Q.max |  | % | 2,35 |
| Classe di efficienza energetica |  | ‐ | **** |
| Classe di emissione Nox |  | ‐ | 5 |
| Massimo assorbimento in Riscald. |  | W | 80 |
| Massimo assorbimento in ACS |  | W | ‐ |
| Potenza assorbita dal circolatore |  | W | 25 |
| Potenza assorbita dal bruciatore Q.max |  | W | 55 |
| Minimo assorbimento (stand‐by) |  | W | 2 |

Dati elettrici

| Dati elettrici |  |
| --- | --- |
| Tensione di rete V | 230 |
| Classe di sicurezza IP | IP44 |
| Potenza assorbita: a pieno carico W | 80 |
| Potenza assorbita: con carico parziale W | 40 |
| Potenza assorbita: in standby W | 2 |

I componenti

Il sistema è completo di:

- Circolatore controllato da inverter

- Uscita fumi concentrica 60/100 mm (altre configurazioni con accessori)

- Valvola di sicurezza.

Gli accessori

Sonda di temperatura ambiente esterna per controllo in curva climatica EKOSK1A

Set raccordi/valvole per collegamento idraulico EKVK4A:

Include i raccordi di collegamento e le valvole di intercettazione per i circuiti di riscaldamento, ACS ed alimentazione del gas.

Compresa piastra/dima di fissaggio a muro.

Rubinetto di carico circuito, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento, valvola di sovrappressione da 3 bar.

Coperchio di copertura delle interconnessioni B-Pack/Caldaia EKCP1A.

Coperchio in lamiera di copertura delle interconnessioni tra caldaia e set completo B-Pack

Valvola di bypass UESV 20:

Valvola di bypass DN 20 con raccordo angolare.

Valvola deviatrice 3 vie EK3WV1A:

Valvola deviatrice a tre vie da ¾’’ femmina con azionamento a motore 230 V.

Da utilizzare per il collegamento diretto ad accumulo tradizionale di ACS.

Include sonda bollitore.

Kit cambio gas per GPL per Full Condens 22 EKPS075867

Set completo B-Pack	EKFJS1A

Comprensivo di  vaso di espansione da 8 litri, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3 bar.

Modulo di installazione in-wall

Include cabina in lamiera da incasso, vaso di espansione da 10 Litri, loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico.

La alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica monofase con corrente elettrica alternata e tensione di 230 V con frequenza pari a 50 Hz. L’assorbimento di corrente è minimo: 80 W.

La regolazione

Il sistema di regolazione è in grado di realizzare le seguenti funzioni:

- Set point di temperatura di mandata dipendente dal clima.

L’interfacciamento a sistemi esterni di comando supervisione e controllo

L’unità, attraverso le connessioni dei termostati ausiliari, è predisposta per essere attivata e spenta da un sistema remoto di supervisione e controllo (sistema master).