CALDAIA A CONDENSAZIONE FULL CONDENS

Scheda di capitolato di componente

Elementi tecnici prestazionali

Descrizione sintetica

Caldaia, predisposta per installazione a parete, per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria e acqua calda per il riscaldamento.

La caldaia in riscaldamento è in grado di modulare la potenza termica erogata, tra 7.6 kW e 32.7 kW.

L’alimentazione elettrica è monofase, 230 V ad una frequenza di 50 Hz: potenza massima assorbita 80 W. Il circolatore utilizzato è ad alta efficienza.

In “funzione riscaldamento” la temperatura di mandata massima impostabile è di 90°C.

E’ possibile produrre acqua calda sanitaria sia con modalità istantanea sia tramite un bollitore esterno.

La tecnologia con scambiatore dedicato per la produzione ACS consente di sfruttare il principio della condensazione anche in modalità “produzione Acqua Calda Sanitaria”.

La produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria ha una temperatura variabile tra i 40 e i 65 gradi.  Il corpo caldaia è alloggiato in una struttura di lamiera rivestita e verniciata.

Le dimensioni sono (A x L x P) 710 x 450 x 240 mm.

Prestazioni alle condizioni nominali

|  |  |  | RKOMBG33* |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificativo CE |  | ‐ | 0063 BQ 3576 |
| Potenza al focolare Max ‐ Q.max |  | kW | 32,7 |
| Potenza al focolare Min ‐ Q.min |  | kW | 7,6 |
| Q.max (80/60°C) | Rendimento | % | 98,2 |
|  | Potenza resa | kW | 32,1 |
| Q.min (80/60°C) | Rendimento | % | 97,4 |
|  | Potenza resa | kW | 7,4 |
| Q.max (50/30°C) | Rendimento | % | 101,4 |
|  | Potenza resa | kW | 33,1 |
| Q.min (50/30°C) | Rendimento | % | 106,8 |
|  | Potenza resa | kW | 8,1 |
| Perdite al camino bruc. acceso Q.max |  | % | 2,27 |
| Perdite al mantello Q.max |  | % | 0,27 |
| Classe di efficienza energetica |  | ‐ | **** |
| Classe di emissione Nox |  | ‐ | 5 |
| Massimo assorbimento in Riscald. |  | W | 80 |
| Massimo assorbimento in ACS |  | W | 55 |
| Potenza assorbita dal circolatore |  | W | 25 |
| Potenza assorbita dal bruciatore Q.max |  | W | 55 |
| Minimo assorbimento (stand‐by) |  | W | 2 |

Produzione ACS

| Dati tecnici | RKOMB*AAV1H |
| --- | --- |
| Taglia | 33 |
| Acqua sanitaria |  |
| Valore superiore del carico nom.* kW | 8,3 – 36,3 |
| Valore inferiore del carico nom.* kW | 7,6 – 32,7 |
| Potenza nom.* kW | 8,2 – 32,1 |
| Soglia dell'acqua sanitaria l/min | 2 |
| Quantità di acqua sanitaria a 60°C l/min | 9 |
| Quantità di acqua sanitaria a 40°C (miscelata) l/min | 15 |
| Temperatura dell'acqua sanitaria °C | 60 |
| Tempo di attesa effettivo dell'unità** sec | <1 |
| Differenza di pressione lato acqua sanitaria kPa | Vedere il par. 5.2 del manuale tecnico |

Dati elettrici

| Dati elettrici |  |
| --- | --- |
| Tensione di rete V | 230 |
| Classe di sicurezza IP | IP44 |
| Potenza assorbita: a pieno carico W | 80 |
| Potenza assorbita: con carico parziale W | 40 |
| Potenza assorbita: in standby W | 2 |

I componenti

Il sistema è completo di:

- Circolatore controllato da inverter

- Uscita fumi concentrica 60/100 mm (altre configurazioni con accessori)

- Valvola di sicurezza.

Gli accessori

Sonda di temperatura ambiente esterna per controllo in curva climatica EKOSK1A

Set raccordi/valvole per collegamento idraulico EKVK4A:

Include i raccordi di collegamento e le valvole di intercettazione per i circuiti di riscaldamento, ACS ed alimentazione del gas.

Compresa piastra/dima di fissaggio a muro.

Rubinetto di carico circuito, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento, valvola di sovrappressione da 3 bar.

Coperchio di copertura delle interconnessioni B-Pack/Caldaia EKCP1A.

Coperchio in lamiera di copertura delle interconnessioni tra caldaia e set completo B-Pack

Valvola di bypass UESV 20:

Valvola di bypass DN 20 con raccordo angolare.

Valvola deviatrice 3 vie EK3WV1A:

Valvola deviatrice a tre vie da ¾’’ femmina con azionamento a motore 230 V.

Da utilizzare per il collegamento diretto ad accumulo tradizionale di ACS.

Include sonda bollitore.

Kit cambio gas per GPL per Full Condens 22 EKPS075867

Set completo B-Pack	EKFJS1A

Comprensivo di  vaso di espansione da 8 litri, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3 bar.

Modulo di installazione in-wall

Include cabina in lamiera da incasso, vaso di espansione da 10 Litri, loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico.

La alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica monofase con corrente elettrica alternata e tensione di 230 V con frequenza pari a 50 Hz. L’assorbimento di corrente è minimo: 80 W.

La regolazione

Il sistema di regolazione è in grado di realizzare le seguenti funzioni:

- Set point di temperatura di mandata dipendente dal clima.

- Controllo autonomo della produzione di acqua calda sanitaria istantanea o tramite termoaccumulo.

- Gestione valvola deviatrice riscaldamento/acqua calda sanitaria.

L’interfacciamento a sistemi esterni di comando supervisione e controllo

L’unità, attraverso le connessioni dei termostati ausiliari, è predisposta per essere attivata e spenta da un sistema remoto di supervisione e controllo (sistema master).